附件

各部分检修项目

- 主水泵定期维护项目：

- 轴承间隙测量、调整；

- 止水装置的检查、清扫或换止水材料；

- 水导轴承的检查、清扫或更换；

- 主轴磨损的检查、处理；

- 密封的检查、处理；

- 除锈保养；

- 叶轮和叶轮室汽蚀、磨损、裂纹的检查处理；

- 叶轮叶片与叶轮室的间隙测量。

- 主电机定期维护项目：

- 定子清扫及各部位螺纹紧固件、垫块以及端部绕组绑线检修；

- 定子绕组引线及套管的检修，定子端部线圈接头处理；

- 电动机风洞盖板密封处理；

- 转子各部位的清扫检查处理；

- 碳刷、刷架、集电环及引线等的清扫、维修或更换；

- 机架各部位检查清扫；

- 润滑油（脂）的检查添加，润滑油的定期化验；

- 电动机定、转子之间间隙测量。

- 变压器定期维护项目：

- 检查并消除已发现的缺陷；

- 检查并拧紧套管引出线的接头；

- 放出储油柜中的污泥，检查油位计；

- 变压器油保护装置及放油阀门的检修；

- 冷却器、储油柜、安全气道及其保护膜的检修；

- 套管密封、顶部连接帽密封衬垫的检查，瓷绝缘的检查、清扫；

- 各种保护装置、测量装置及操作控制箱的检修、试验；

- 有载调压开关的检修；

- 充油套管及本体补充变压器油；

- 油箱及附件的检修涂漆；

- 进行规定的测量和试验。

- 变频器定期维护项目：

a.滤网检查，视运行环境可适当增加频次；

b.内部清扫；

c.一次回路检查；

d.二次回路检查；

e.控制板件检查；

f.功率电路检查；

g.变频器附属设备检查；

h.开展变频器保护传动试验，核查变频器各项保护参数，模拟过载、堵转工况，校验变频器保护跳闸及传动系统联动闭锁功能；

i.开展设备连锁试验，对电气保护、安全闭锁回路逐项进行模拟校验，检查联锁触发、动作、闭锁停机功能。

- 辅助设备定期维护项目：

- 储油箱和过滤器的检查清扫，压力油箱的耐压试验；

- 油系统的透平油过滤和化验；

- 压力油泵的分解检查、修理或更换；

- 各油箱除锈；

- 排水泵、供水泵的解体检查及叶轮、轴承、密封更换；

- 真空阀的分解清理、试验调整；

- 真空泵的分解检查修理；

- 电磁阀、电动阀、安全阀、逆止阀、滤网等的检查、修理或更换；

- 油、气、水管道检查、清洗或更换；

- 示流器、压力表计、温度表计的检查、维修、校验或更换；

- 冷却装置的清扫检查；

- 通风系统的检查、清洗或更换

- 拦污栅、启闭机及清污机定期维护项目：

- 拦污栅锈蚀处置、边框变形损坏处理、栅槽锈蚀变形处理及栅条损坏修复；

- 启闭机钢丝绳养护或更新、卷筒滑轮组检修、机架各部位防腐保护、制动器检修、传动机构检修、螺杆矫正、过载保护装置检查、液压系统检修、液压油过滤更换以及高度指示器与负荷限制器校验；

- 清污机防腐处理、传动机构检修、制动器检修、齿耙检修及运行机构检修。